## Стерилка
Приложение №2 к Договору подряда № ___/____/ООО от ___.___.2024 г.
Таблица для предоставления КП Наименование работ: Работы по модернизации ливневой канализации производственного здания на участке производства кльтрапастеризованного молока, расположенном по адресу: Вологодская обл., р-н Сокольский , г. Сокол, ул. Набережная Сухоны, 24.
№ПП | Наименование | Ед. м2, м3, м.пог. и т.д. | Объём работ | Указать наименование организации
Указать ИНН/КПП
|  |  |  | Материалы |  | Работы |  | Стоимость итого, руб. с НДС.
|  |  |  | Стоимость материалов за ед., руб. с НДС. | Стоимость материалов общая, руб. с НДС. | Стоимость работ за ед., руб.с НДС. | Стоимость работ общая, руб.с НДС.
1.1. | Выполнить устройство труб ливневой канализации GEBERIT диаметром 110мм, включая все необходимые для прокладки фасонные элементы того же производителя GEBERIT. Подключение к к трём кровельным воронкам Технониколь. Прокладку труб осуществить в складе ГП на высоте +21м от уровня пола,на участке производства УПМ - на высоте +7м. Крепление выполнить оцинкованными шпильками к жб плитам на анкера. Для фиксации трубы применить хомуты соответствующего размера. На всех поворотах трубы выпонить устройство ревизий соответствующего размера. Растояние между шпильками с хомутами для крепления труб выполнить не реже, чем через каждые 1-1,2м. На всём протяжении трубу требуется выполнить с изоляцией из вспененного каучука чёрного цвета. В случае невозможности по каким либо причинам предоставить материалы GEBERIT рассмотреть возможность выполнить устройство ливневой канализации из материалов аналогов по согласованию с заказчиком (в этом случае указать в КП производителя). Точную длину прокладки трубопроводов для предоставления КП требуется измерить по месту. Проходки через стены выполнить с устройством гильзы с соотвестствующей заделкой противопожарными материаллами с мастикой белого цвета. Прокладку труб выполнить с уклонами согласно нормативной документации 0,5-1%. | м.пог. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Выполнить устройство труб ливневой канализации GEBERIT диаметром 160мм, включая все необходимые для прокладки фасонные элементы того же производителя GEBERIT. Подсоединение к данной трубе Ф250мм трёх труб меньшего диаметра Ф110мм через соответствующие фасонные элементы. Прокладку горизонтальной части трубы осуществить на высоте 7м от уровня пола и вертикальную часть по внутренней поверхности наружной стены участка. Крепление выполнить оцинкованными шпильками к жб плитам и стенам на анкера. Для фиксации трубы применить хомуты соответствующего размера. Растояние между шпильками с хомутами для крепления труб выполнить не реже, чем через каждые 1-1,2м. На всех поворотах трубы выпонить устройство ревизий соответствующего размера. На всём протяжении трубу требуется выполнить с изоляцией из вспененного каучука чёрного цвета. На высоте не более 1м от чистого пола выполнить устройство ревизии. Подключение трудопровода выполнить с соответствующей изоляцией к трубе в полу Корсис Про размером 250мм. В случае невозможности по каким либо причинам предоставить материалы GEBERIT рассмотреть возможность выполнить устройство ливневой канализации из материалов аналогов по согласованию с заказчиком (в этом случае указать в КП производителя). Точную длину прокладки трубопроводов для предоставления КП требуется измерить по месту. Проходки через стены выполнить с устройством гильзы с соотвестствующей заделкой противопожарными материаллами с мастикой белого цвета. Прокладку труб выполнить с уклонами согласно нормативной документации 0,5-1%. | м.пог. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Выполнить устройство труб ливневой канализации GEBERIT диаметром 250мм, включая все необходимые для прокладки фасонные элементы того же производителя GEBERIT. Подсоединение к данной трубе Ф250мм трёх труб меньшего диаметра Ф110мм через соответствующие фасонные элементы. Прокладку горизонтальной части трубы осуществить на высоте 7м от уровня пола и вертикальную часть по внутренней поверхности наружной стены участка. Крепление выполнить оцинкованными шпильками к жб плитам и стенам на анкера. Для фиксации трубы применить хомуты соответствующего размера. Растояние между шпильками с хомутами для крепления труб выполнить не реже, чем через каждые 1-1,2м. Горизонтальный участок трубопровода требуется выполнить с изоляцией из вспененного каучука чёрного цвета. На всех поворотах трубы выпонить устройство ревизий соответствующего размера.На всём протяжении трубу требуется выполнить с изоляцией из вспененного каучука чёрного цвета. На высоте не более 1м от чистого пола выполнить устройство ревизии. Подключение трудопровода выполнить с соответствующей изоляцией к трубе в полу Корсис Про размером 250мм. В случае невозможности по каким либо причинам предоставить материалы GEBERIT рассмотреть возможность выполнить устройство ливневой канализации из материалов аналогов по согласованию с заказчиком (в этом случае указать в КП производителя). Точную длину прокладки трубопроводов для предоставления КП требуется измерить по месту. Проходки через стены выполнить с устройством гильзы с соотвестствующей заделкой противопожарными материаллами с мастикой белого цвета. Прокладку труб выполнить с уклонами согласно нормативной документации 0,5-1%. | м.пог. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выполнить демонтаж существующих труб ливневой канализации из пластмассы и чугунной труб. | м.пог. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стоимость ИТОГО руб. с НДС:: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| НДС, руб. | [6 empty] | 0
| Стоимость, руб. без НДС, руб. | [6 empty] | 0
| Срок выполнения работ | Указать срок выполнения работ
| Срок гарантии | Указать срок гарантии
| Порядок оплаты, размер авансового платежа | Указать порядок оплат и размер авансового платежа
| Комментарии | Предоставить референс лист подобных объектов, выполненных ранее организацией