## Стерилка
Приложение №2 к Договору подряда № ___/____/ООО от ___.___.2024 г.
Таблица для предоставления КП Наименование работ: Работы по модернизации помещения для оборудования централизованной мойки оборудования ВВУ 8000 в здании консервного цеха, расположенном по адресу: Вологодская обл., р-н Сокольский , г. Сокол, ул. Набережная Сухоны, 24.
№ПП | Наименование | Ед. м2, м3, м.пог. и т.д. | Объём работ | Указать наименование организации
Указать ИНН/КПП
|  |  |  | Материалы |  | Работы |  | Стоимость итого, руб. с НДС.
|  |  |  | Стоимость материалов за ед., руб. с НДС. | Стоимость материалов общая, руб. с НДС. | Стоимость работ за ед., руб.с НДС. | Стоимость работ общая, руб.с НДС.
1. Помещение №1 на отм. +0,000 размерами 5500*5400*4400мм
1.1. | Устройство трапа с горизонтальным выпуском 200мм. Трап GRENT P 400.ГВ.200 с щелевой решёткой S=5мм класс нагрузки B125, нерж AISI 304 с гориз выпуском D200, с верхней рамой 400х400 мм. в комплекте с уловителем механических примесей (грязеуловителем) гидрозатвором, пропускная способность 9,2 л/с. По согласованию с заказчиком возможно использование аналога. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Устройство трапа с горизонтальным выпуском 110мм. Трап GRENT P 200.ГВ.110 с щелевой решёткой S=5мм класс нагрузки B125, нерж AISI 304 с гориз выпуском D200, с верхней рамой 400х400 мм в комплекте с уловителем механических примесей (грязеуловителем) гидрозатвором, пропускная способность 5 л/с. По согласованию с заказчиком возможно использование аналога. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Устройство канализации из труб Корсис ПРО диаметрами Ф200мм и Ф160мм с подключением к существующей трубе диаметром Ф250мм, включая сопутствующие элементы - отводы, тройники и т.п. Рабочую документацию по устройству канализации требуется проработать самостоятельно. При устройсте для прокладки канализации требуется выполнить вырезку существующей части пола, устройству обратной засыпки песком и щебнем. | м.пог. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Устройство вертикального стояка из рыжей трубы диаметром Ф160мм со второго этажа и подключением её к новой проложенной канализации под полом. | м2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Устройство оклеечной гидроизоляции Линокрома в 2 слоя по битумной мастике по существующему покрытию пола. | м2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Устройство стяжки из бетона В25 с одинарным армированием - арматура 10 мм шаг 150*150мм, с уклонами (толщ ср 120 мм на м2). Уклон должен составлять не менее 1 см/м.пог. Толщина стяжки от 80 до 150мм. | м2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Выполнить грунтование всей поверхности эпоксидным праймером перед укладкой плитки | м2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Выполнить устройство керамогранитной кислотоупорной плитки Кислотоупорная плитка КС ПП-6 230*113*20мм по ГОСТ 961-89 (“Печера”) с соответствующей разуклонкой к трапам. Плитку требуется укладывать на эпоксидный клей Химфлекс-2КХ - Химически стойкий клей для укладки кислотоупорной плитки (двухкомпонентный) ТУ 5772-004-74321702-2007. По согласованию с заказчиком возможно применение плитки размером 200*200мм того же производителя и качества. | м.пог. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Выполнить устройство сапожка/плинтуса из керамогранитной плитки Кислотоупорная плитка КС ПП-6 230*113*20мм по ГОСТ 961-89 (“Печера”) по всему периметру помещения по 45 градусов с устройством герметизации швов при примыкании к поверхности пола и к стенам из СП полиуретановым герметиком серого цвета типа Sikaflex либо аналог. Плинтус требуется укладывать на эпоксидный клей Химфлекс-2КХ - Химически стойкий клей для укладки кислотоупорной плитки (двухкомпонентный) ТУ 5772-004-74321702-2007. | м2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Демонтаж старой плитки и штукатурки со стен с вывозом и утилизацией | м2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Штукатурка стен до потолка по сетке толщиной до 50 мм с грунтованием | м2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Устройство керамической настенной плитки Kerama Marazzi 250*400мм (Белый парус блестящий) на всю высоту стен до потолка с затиркой эпоксидной типа Litokol, Основиn, Ceresit либо аналог по согласованию с заказчиком. | м2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Очистка потолка, включая потолочную балку от старой побелки, краски (высота потолка до 4,5м). | м2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Подготовка потолка и балки под окраску в том числе грунтовка, частичная шпаклевка. Грунтование поверхности потолка выполнить с использованием специальных антибактериальных составов для обеззараживания и деактивации существующеих поверхностей от микрофлоры. (высота потолка до 4,5м). | м2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Окраска потолка и балки не менее чем за два раза до полного покрытия. Краска ВД-АК-1179. (При применении краски аналога согласовать с заказчиком). Краска должна быть моющаяся и стойкая к агрессивным средам и с пищевым сертификатом. | м2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Очистка и покраска металлической существующей двутавровой балки 240мм на высоте 4м. | м.пог. | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Устройство отверстия в перекрытии со второго этажа размерами 1000*300 толщиной до 400мм. С устройством обрамления из Ме уголка и отделкой (штукатурка по сетке, шпаклевание, грунтование на всех стадиях отделки и покраска). | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Наружные распашные двери/ворота размером 1500*2500мм. Утеплённые, с доводчиком, замком, противопожарные EI60. Цвет согласовать с заказчиком перед заказом. Старые ворота требуется демонтировать силами подрядчика. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Помещение №2 на отм. +0,000 размерами 5000*3200*4400мм
2.1. | Устройство оклеечной гидроизоляции Линокрома в 2 слоя по битумной мастике по подбетонке | м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Устройство стяжки из бетона В25 с одинарным армированием - арматура 10 мм шаг 150*150мм, с уклонами (толщ ср 120 мм на м2). Уклон должен составлять не менее 1 см/м.пог. Толщина стяжки от 80 до 150мм. | м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Выполнить грунтование всей поверхности эпоксидным праймером перед укладкой плитки | м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Выполнить устройство керамогранитной кислотоупорной плитки Кислотоупорная плитка КС ПП-6 230*113*20мм по ГОСТ 961-89 (“Печера”) с соответствующей разуклонкой к трапам. Плитку требуется укладывать на эпоксидный клей Химфлекс-2КХ - Химически стойкий клей для укладки кислотоупорной плитки (двухкомпонентный) ТУ 5772-004-74321702-2007. По согласованию с заказчиком возможно применение плитки размером 200*200мм того же производителя и качества. | м.пог. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Выполнить устройство сапожка/плинтуса из керамогранитной плитки Кислотоупорная плитка КС ПП-6 230*113*20мм по ГОСТ 961-89 (“Печера”) по всему периметру помещения по 45 градусов с устройством герметизации швов при примыкании к поверхности пола и к стенам из СП полиуретановым герметиком серого цвета типа Sikaflex либо аналог. Плинтус требуется укладывать на эпоксидный клей Химфлекс-2КХ - Химически стойкий клей для укладки кислотоупорной плитки (двухкомпонентный) ТУ 5772-004-74321702-2007. | м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Демонтаж старой плитки и штукатурки со стен с вывозом и утилизацией | м2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Штукатурка стен до потолка по сетке толщиной до 50 мм с грунтованием | м2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Устройство керамической настенной плитки Kerama Marazzi 250*400мм (Белый парус блестящий) на всю высоту стен до потолка с затиркой эпоксидной типа Litokol, Основиn, Ceresit либо аналог по согласованию с заказчиком. Плитку выполнить до высоты 2,4м. От уровня пола. | м2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шпаклёвка с грунтованием стен от высоты 2,4м до 4,4м. | м2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка стен под окраску в том числе грунтовка, шпаклевка. Грунтование поверхности стен выполнить с использованием специальных антибактериальных составов для обеззараживания и деактивации существующеих поверхностей от микрофлоры. (высота стен до 4,5м) | м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Очистка потолка от старой побелки, краски (высота потолка до 4,5м). | м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Подготовка потолка под окраску в том числе грунтовка, частичная шпаклевка. Грунтование поверхности потолка выполнить с использованием специальных антибактериальных составов для обеззараживания и деактивации существующеих поверхностей от микрофлоры. (высота потолка до 4,5м) | м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | Окраска потолка не менее чем за два раза до полного покрытия. Краска ВД-АК-1179. (При применении краски аналога согласовать с заказчиком). Краска должна быть моющаяся и стойкая к агрессивным средам и с пищевым сертификатом. | м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Двери внутренние распашные из ПВХ усиленного профиля. Замок, доводчик. | Компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Помещение №3 на отм. +5,000 размерами 9600*5000*6800мм(высота у наружной стены составляет 4500мм
3.1. | Устройство трапа с вертикальным выпуском 160мм. Трап GRENT P 300.ВВ.160 с щелевой решёткой S=5мм класс нагрузки B125, нерж AISI 304 с вертикальным выпуском D110. В комплекте с уловителем механических примесей (грязеуловителем) гидрозатвором, пропускная способность 5,7 л/с. По согласованию с заказчиком возможно использование аналога. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Устройство оклеечной гидроизоляции Линокрома в 2 слоя по битумной мастике по существующему покрытию пола. | м2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Устройство стяжки из бетона В25 с одинарным армированием - арматура 10 мм шаг 150*150мм, с уклонами (толщ ср 120 мм на м2). Уклон должен составлять не менее 1 см/м.пог. Толщина стяжки от 80 до 150мм. В месте, где выполнено отверстие 1000*300мм в полу требуется выполнить цокольную балку выше на 100м основного чистового пола сечением 100*100*100мм с одинарным армированием. | м2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Выполнить грунтование всей поверхности эпоксидным праймером перед укладкой плитки | м2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Выполнить устройство керамогранитной кислотоупорной плитки Кислотоупорная плитка КС ПП-6 230*113*20мм по ГОСТ 961-89 (“Печера”) с соответствующей разуклонкой к трапам. Плитку требуется укладывать на эпоксидный клей Химфлекс-2КХ - Химически стойкий клей для укладки кислотоупорной плитки (двухкомпонентный) ТУ 5772-004-74321702-2007. По согласованию с заказчиком возможно применение плитки размером 200*200мм того же производителя и качества. | м.пог. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Выполнить устройство сапожка/плинтуса из керамогранитной плитки Кислотоупорная плитка КС ПП-6 230*113*20мм по ГОСТ 961-89 (“Печера”) по всему периметру помещения по 45 градусов с устройством герметизации швов при примыкании к поверхности пола и к стенам из СП полиуретановым герметиком серого цвета типа Sikaflex либо аналог. Плинтус требуется укладывать на эпоксидный клей Химфлекс-2КХ - Химически стойкий клей для укладки кислотоупорной плитки (двухкомпонентный) ТУ 5772-004-74321702-2007. | м2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Демонтаж старой плитки и штукатурки со стен толщиной до 50мм до уровня 1500мм от полас вывозом и утилизацией | м2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Демонтаж старой штукатурки со стен с высоты 1500мм до потолка переменной высоты (от 6,8м до 4,5м) толщиной до 30мм с вывозом и утилизацией. | м2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Штукатурка стен до потолка по сетке толщиной до 30 мм с грунтованием | м2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Устройство керамической настенной плитки Kerama Marazzi 250*400мм (Белый парус блестящий) на всю высоту стен до потолка с затиркой эпоксидной типа Litokol, Основиn, Ceresit либо аналог по согласованию с заказчиком. До высоты 2,4м от уровня пола. В том числе отделка плиткой проёмов (дверь и окно). | м2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Подготовка стен под окраску в том числе грунтовка, шпаклевка. Грунтование поверхности стен выполнить с использованием специальных антибактериальных составов для обеззараживания и деактивации существующеих поверхностей от микрофлоры. (высота потолка от 4,5м до 6,8м). В том числе отделка проёмов (дверь и окно). | м2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Окраска стен не менее чем за два раза до полного покрытия. Краска ВД-АК-1179. (При применении краски аналога согласовать с заказчиком). Краска должна быть моющаяся и стойкая к агрессивным средам и с пищевым сертификатом. | м2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | Очистка потолка от старой побелки, краски (высота потолка от 4,5м до 6,8м). | м2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | Подготовка потолка под окраску в том числе грунтовка, частичная шпаклевка. Грунтование поверхности потолка выполнить с использованием специальных антибактериальных составов для обеззараживания и деактивации существующеих поверхностей от микрофлоры. (высота потолка от 4,5м до 6,8м). | м2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14. | Окраска потолка не менее чем за два раза до полного покрытия. Краска ВД-АК-1179. (При применении краски аналога согласовать с заказчиком). Краска должна быть моющаяся и стойкая к агрессивным средам и с пищевым сертификатом. | м2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15. | Устройство проёма в стене с устройством Ме перемычек толщиной до 600мм в соседний аппаратный цех размерами 1000*2200мм (в чистоте проём у двери должен быть 0,9*2,1м). Точное место установки двери согласовать с заказчиком по месту. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16. | Внутренние двери из ПВХ профиля размером в чистоте проёма 900*2100мм. С доводчиком, замком. (одна дверь в соседнее помещение аппаратного цеха и вторая дверь в соседнее помещение старого цеха ВВУ. | компл. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17. | Окно наружное из ПВХ профиля размером (Ш*В) 2060*1980мм с окном.Система IVAPER 62. Белый. Стеклопакет 4-10-4-10-4. Устройство подоконника 400мм длиной 2300мм. Отлив 350мм. Пена монтажная противопожарная. Откосы из СП 10мм 350*2200мм - 3 шт. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18. | Выполнить устройство стены из СП с PIR утеплителем толщиной 100мм размерами 5000*6800мм. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стоимость ИТОГО руб. с НДС:: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| НДС, руб. | [6 empty] | 0
| Стоимость, руб. без НДС, руб. | [6 empty] | 0
| Срок выполнения работ | Указать срок выполнения работ
| Срок гарантии | Указать срок гарантии
| Порядок оплаты, размер авансового платежа | Указать порядок оплат и размер авансового платежа
| Комментарии | Предоставить референс лист подобных объектов, выполненных ранее организацией