## КП
Техническое задание, таблица для предоставления коммерческого предложения. Наименование работ: Устройство модернизации производственного помещения размерами (Д*Ш*В) 24*18*24м., включая наружную и внутреннюю отделку, модернизацию полов для устройства склада, на объекте ООО"Сухонский молочный комбинат", расположенном по адресу: Вологодская обл., г. Сокол. Ответственное структурное подразделение: Проектная группа
№ | Наименование | Ед.изм. | Объём работ по ТЗ | Название организации
| ИНН/КПП |  |  | Указать ИНН / КПП
| Наличие СРО |  |  | Отсутствует
|  |  |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость итого, руб, с НДС:
|  |  |  | За ед., руб., с НДС | Общая, руб., с НДС | За ед., руб., с НДС | Общая, руб., с НДС
I. Наружные стены, заполнение проёмов
1.1. | Демонтаж старых оконных проёмов и стеклопакетов с утилизацией. | м2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Устройство фахверковых элементов для последующего монтажа СП и остекления по периметру здания, включая разработку рабочей документации КМД по согласованию с заказчиком. Выполнить антикорозийную обработку Ме конструкций в соотвествии с ГОСТ 9.402-80. Слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности | тн | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Монтаж СП толщиной 150мм с PIR утеплителем. Характеристики СП: Ме 0,5/0,5мм. Покрытие PE. EI60. Цвет белый RAL 9010. Включая заполнение противопожарной мин.ватой.и пеной всех, стыков с конструкциями здания, щелей, проходок. | м2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Устройство фасонных элементов, отливов, включая гидроизоляцию, герметизацию всех стыков.Покрытие PE. Толщина стали 0,5мм. Цвет RAL 9003. Выполнить герметизацию образующихся полостей под фасонными элементами с заполнением изоляционными материалами из минеральной ваты. Саморезы использовать с белыми шляпками. | м2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Чистка существующего покрытия керамзитобетонных плит от грязи, старой краски, подготовка к окраске. | м2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Заделка рустов, их восстановление. | м.пог. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Грунтование поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения для наружного использования. | м2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Покраска стен фасадной краской не менее, чем за 2 раза до полного покрытия поверхности без просветов.. Цвет белый. Указать в КП тип и марку краски. | м2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Покраска цокольной части здания в серый цвет на высоту 1,2м не менее, чем за 2 раза до полного покрытия поверхности без просветов.Указать в КП тип и марку краски. | м2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Устройство остекления из ПВХ профиля по одной стороне здания на месте старого остекления размерами 21,5*3,1м. Размер может быть уточнён при разработке РД фахверковых систем. При остеклении использовать однокамерные стеклопакеты с тонированным в массе стеклом. Требуется использовать пластиковые окна с установкой доп. ригелей для усиления конструкции. Опционально возможно предложить для согласования Al вариант остекления. Цвет тонирования стеклопакетов согласовать с заказчиком перед заказом. Возможные цвета тонирования: синий, серый, зеленый, бронза. | м2 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | По периметру окон выполнить устройство наружных отливов, внутренних фасонных элементов с соответствующим заполнением противопожарной монтажной пеной и герметизацией стыков. | м2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Выполнить устройство проёма для наружных ворот размером 4,5*3м с усилением из металлопроката сечением не менее 240мм. (Перемычка швеллер стянутый с двух сторон, стойки и обрамление проёма с двух сторон из полосы и уголка). Конструкцию согласовать с заказчиком. Демонтируемые материалы утилизировать. Проём №1 для устройства отгрузочной станции. Проём №2 для поставки в складское помещение поддонов. Проём №3 для устройства въезда техники в помещение склада. | компл. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Выполнить устройствво фахверковых элементов для установки ворот согласно схем и ТУ завода изготовителя секционных ворот. | тн | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Выполнить устройство проёмов для дверей в наружных стенах размерами с соответствующим усилением из Ме конструкций с использованием металлопроката сечением из трубы не менее 160*4мм. Размер проёма не менее 1,1*2,2м для последующей установки дверей с размерами в свету 1*2,1м. | компл. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Двери, ворота, отгрузочное оборудование.
2.1. | Выполнить поставку и монтаж Промышленные секционные ворота ProPlus Размер проема: 2500x3000мм (ширина x высота) Тип полотна (рисунок и тиснение панелей): S-гофр woodgrain Цвет сэндвич-панели c наружной стороны: RAL9006 Серебристый* Цвет сэндвич-панели c внутренней стороны: RAL9002 Серо-белый* Сторона установки привода: справа Ресурс пружин: 25 000 циклов . Окрашенные торсионные пружины. Тип монтажа: стандартный (H=500мм) Ограничитель хода полотна: демпфер пружинный Расположение фурнитуры: справа Засов (устанавливать) Ручка двусторонняя HGI007 (устанавливать) Подвес CS-2 (высота 500мм) Тип упаковки: горизонтальная (Размер может быть незначительно уточнён при проектировании и установке и уточнения фахверковых элементов) Цвет панелей белый RAL 9003. Комплект для автоматизации промышленных ворот (Alutech) арт № TR-3531- 230KIT Комплект оптосенсоров Alutech Арт № OSE-1 Комплект коммутационный Alutech Арт. № MBOXADS | компл. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Выполнить поставку и монтаж Площадки перегрузочной для платформы с поворотной аппарелью PSL 2500x2000x3400 мм Арт. № PSL.135.340.120-250x200 (длина х ширина встроенной платформы х ширина площадки) Динамическая нагрузка, тонн: 6 Длина площадки (платформы), мм: 2500 Ширина встроенной платформы, мм: 2000 Высота встроенной платформы, мм: 600 Ширина площадки, мм: 3400 Высота площадки, мм: 1200 Цвет: RAL9017 Черный транспортный* Угол расположения к зданию, °: 135 (уточнить и согласовать с заказчиком перед заказом). Дополнительные опоры при длине 2000 и 2500 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Выполнить поставку и монтаж тамбур перегрузочный DH 3400x3400x2500 мм (ширина х высота х глубина) Арт. № DH.135.PS-340x340x260 Глубина, мм: 2500 Выступ фасада снизу, мм: 0 Выступ фасада сверху, мм: 0 Ширина, мм: 3400 Высота, мм: 3400 Цвет рамы: RAL9017 Черный транспортный* Тип площадки: PSL Угол расположения к рампе, °: 135 ((уточнить и согласовать с заказчиком перед заказом). Обшивка: Профлист Цвет профлиста (внешний): RAL9006 Серебристый* Cтандартный комплект поставки с обшивкой - водосточный желоб; - отливы по бокам площадки; - нащельники примыкания к фасаду здания; - уголки обрамления стыков крыши и стен. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Платформа уравнительная электрогидравлическая с поворотной аппарелью SL 2500x2000 мм (длина x ширина) Арт. № SL.06S.040B/L-250x200 Динамическая нагрузка, тонн: 6 Длина, мм: 2500 Ширина, мм: 2000 Высота, мм: 600 Длина аппарели, мм: 400 Диапазон уравнивания вверх, мм: 325 Диапазон уравнивания вниз, мм: 295 Цвет: RAL9017 Черный транспортный* Тип масла: 40 Тип монтажа (модель): S Тип аппарели: B Низкотемпературное масло (от -40 °С) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Герметизатор проема со складной рамой DSF 3400x3400 мм (ширина х высота) Арт. № DSF.60.60.100I-340x340 Ширина, мм: 3400 Высота, мм: 3400 Глубина, мм: 600 Ширина боковых тентов, мм: 600 Длина/высота верхнего тента, мм: 1000 Верхний тент с разрезами: Да | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Бампер резиновый DB502010 Материал: резина Высота: 500 мм Ширина: 250 мм Толщина: 100мм Преимущества - защита транспортного средства и фасада здания от повреждений при парковке. | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Пластина монтажная MP502510 Материал: оцинкованная сталь Высота: 500 мм Ширина: 250 мм Толщина: 10 мм Преимущества - обеспечивает правильное позиционирование и надежное крепление резинового бампера к фасаду здания. | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Пластина защитная прямая SP502510 Материал: оцинкованная сталь Высота: 470 мм Ширина: 220 мм Толщина: 15 мм Преимущества - защита резинового бампера от преждевременного износа. | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Выполнить поставку и монтаж направляющих для колёс автофуры. | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Выполнить устройство наружных утеплённых дверей в противопожарном исполнении EI60. Размеры дверных проёмов в свету 1*2,1м. Цвет дверей RAL 9003. Порошковая окраска. С порогами у наружных дверей и с выпадающими порогами у внутренних проёмов. | компл. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Внутренние стены, потолки и металлоконструкции.
3.1. | Выполнить устройство проёма для проезда техники внутрь помещения размером 4,5*3м с усилением из металлопроката сечением не менее 240мм. (Перемычка швеллер стянутый с двух сторон, стойки полоса и уголок, и .т.п.). Конструкцию согласовать с заказчиком). Демонтируемые материалы утилизировать. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Выполнить демонтаж двух этажной конструкции помещений размерами 12*6*10м. Конструкции состоят из Ме каркаса, жб плит перекрытия и стен из кирпича. Весь демонтированный металл требуется разместить в согласованном с заказчиком месте снаружи здания для последующей его утилизаци силами заказчика. Все остальные материалы и образовавшийся мусор требуется утилизировать силами и за счёт подрядчика. Объём демонтажных работ требуется изучить на месте. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Очистка, обработка спец составами от старых протечек, частичная шпаклёвка и покраска плит перекрытия в белый цвет краской VDK ВД-АК-1180 (супербелая) (при высоте потолка до 24м с учётом сборки/разборки лесов, подмостей и укрывания существующего оборудования). В отделке потолка должны быть использованы: Кислотный состав, грунтовка укрепляющая, ГВЛ, шпатлевка, краска VDK ВД-АК-1180 (супер белая).С пищевым сертификатом. Очисткка поверхности от старой побелки Обработка кислотным составом потолка на 2 раза Сплошное шпатлевание потолка кистью Обработка грунтовкой потолка После полного высыхания грунтовки покраска на первый слой Покраска на второй слой, либо до полного покрытия без просветов. Все работники, выполняющие работы внутри производственных помещений должны предоставить медицинское заключение на работы на пищевом предприятии. | м2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Выполнить демонтаж старых вентиляционных колпаков в перекрытиях, а также оставшиеся другие отверстия, где колпаки уже демонтированы с последующей заделкой посредством ГВЛ и шпаклеванием (при высоте потолка до 22м с учётом сборки/разборки лесов, подмостей и укрывания существующего оборудования). Снаружи отверстия вент колпаков требуется заделать оцинкованным листом, внутреннее пространство полостей труб заполнить теплоизоляционными материалами(пеноплекс) и загерметизировать как изнутри так и снаружи – объём 2 шт. | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Очистка, частичная штукатурка, шпаклёвка и покраска стен в белый цвет краской VDK ВД-АК-1180 (супербелая) (при высоте потолка до 22м с учётом сборки/разборки лесов, подмостей и укрывания существующего оборудования) В отделке стен должны быть использованы: Кислотный состав, грунтовка укрепляющая, ГВЛ, шпатлевка, краска VDK ВД-АК-1180 (супер белая).С пищевым сертификатом. Очисткка поверхности от старой побелки После полного высыхания грунтовки покраска на первый слой Покраска на второй слой, либо до полного покрытия без просветов. Все работники, выполняющие работы внутри производственных помещений должны предоставить медицинское заключение на работы на пищевом предприятии. | м2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Выполнить антикороззийную обработку Ме конструкций ферм перекрытия. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соотвествии с ГОСТ 9.402-80. Поверхность металлоконструкций, подлежащих подготовке, перед окрашиванием, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, прожогов. Поверхности металлоконструкций должны иметь третью степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-80. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны быть очищены и окрашены. Цветовое решение окраски принять по требованию заказчика. Качество окрасочного покрытия должно соответствовать показателям V класса по ГОСТ 9.032-74*. Защиту конструкций от коррозии требуется производить в соответствии с указаниями главы СНиП 2.03.II-85. "Защита строительных конструкций от коррозии" и СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" | м2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Выполнить антикороззийную обработку Ме конструкций ферм перекрытия. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соотвествии с ГОСТ 9.402-80. Поверхность металлоконструкций, подлежащих подготовке, перед окрашиванием, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, прожогов. Поверхности металлоконструкций должны иметь третью степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-80. Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ сно10144-74 по слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной 110мкм и отвечать полной заводской готовности. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны быть очищены и окрашены. Цветовое решение окраски принять по требованию заказчика. Качество окрасочного покрытия должно соответствовать показателям V класса по ГОСТ 9.032-74*. Защиту конструкций от коррозии требуется производить в соответствии с указаниями главы СНиП 2.03.II-85. "Защита строительных конструкций от коррозии" и СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" | м2 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Выполнить Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций ферм перекрытия огнезащитным составом «Нертекс» либо «Феникс СТС» - (возможно применение аналога при согласовании с заказчиком) общая площадь покрытия ферм перекрытия на данном участке составляет 180 м2. Предел огнестойкости R45. Объем работ может быть уточнён при изучении работ и замерах. - колонны, балки, связи (Предел огнестойкости R90) – площадь 270м2. - фермы перекрытия (Предел огнестойкости R45) - площадь 90м2. | м2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Выполнить Огнезащитное покрытие Всех несущих металлоконструкций колонн, балок, связей, а также фахверковых элементов огнезащитным составом «Нертекс» либо «Феникс СТС» - (возможно применение аналога при согласовании с заказчиком). | м2 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Выполнить устройство вертикальной части трубы ливневой канализации с устройством прочистки от водосточной воронки от потолка до пола с подключением к воронке из трубопровода GEBERIT размером Ф160мм. Верхнюю часть трубопровода требуется изолировать теплоизоляцией протяжённостью не менее 6м. Крепление трубопровода осуществить к металлоконструкциям здания. Место установки профистки согласовать с заказчиком. | м.пог. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | При устройстве трубы GEBERIT требуется прокладка кабеля в кабель канале и подключение двух водосточных воронок от эл.щита до воронок. | м.пог. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | Выполнить герметизацию всех примыканий между металлоконструкциями и другими строительными материалами здания посредством фасонных элементов. Покрытие PE. Толщина 0,5мм. Цвет RAL 9003. Выполнить герметизацию образующихся полостей под фасонными элементами с заполнением изоляционными материалами из минеральной ваты. Саморезы использовать с белыми шляпками. | м2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | Выполнить герметизацию всех примыканий и щелей между металлоконструкциями и другими строительными конструкциями здания герметизирующими материалами посредством герметика типа Sika Flex (либо аналог) серого и белого цветов по согласованию с заказчиком. Покрытие PE. Толщина 0,5мм. Цвет RAL 9003. Выполнить герметизацию образующихся полостей под фасонными элементами с заполнением изоляционными материалами из минеральной ваты. Саморезы использовать с белыми шляпками. | м.пог. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Устройство полов
4.1. | Выполнть устройство монолитной жб балки-стенки вдоль существующих двух наружных стен и одной внутренней (везде, где имеютсся стеновые панели из керамзитобетонных плит) толщиной 0,25м и высотой до 1м с двойным каркасом армирования из 12мм и 14мм арматуры. Бетон не ниже марки Бетон B25W6F150. Армирование до 120 кг/м3. Арматуру требуется завязать с существующим полом и колоннами здания. Балка выполняется с целью снижения давления обратной засыпки и новой плиты пола на наружные керамзитобетонные плиты. Перед устройством монолитной балки требуется устройство деформационного шва между конструкцией стены - плитой и будущей балкой. | м3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Выполнить устройство деформационных швов по всему периметру помещения, в т.ч. в местах примыкающих конструкций колонн на высоту 1 метр посредством экструзированного материала (пенофол и пеноплекс) толщиной от 20-50мм. | м2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Выполнить устройство водоотведения ливневой канализации до ближайшего колодца наружной канализации с устройством гильзы в силовой плите пола и при выходе из-под здания трубой КОРСИС диаметром до 200мм с последующим подключением к смонтированной внутри помещения трубы GEBERIT. Работы по выборке грунта, и обратной засыпке песком предусмотреть в стоимости данных работ. Вблизи с подключённой трубопроводом ливневой канализации необходимо предусмотреть трап - прочистку. Растояние до ближайшего колодца до 10м.пог. от здания. Место подключения ливневой канализации уточнить с заказчиком перед выполнением работ. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Устройство обратной засыпки крупнозернистым (речным) песком толщиной до 0,8м с послойным уплотнением Ку=0,95 (Объём работ принимается по геометричеким параметрам в результате выполненных работ после утрамбовыывания до проектного/заданного значения. | м3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Выполнить устройство укладку геотекстиля. | м2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Устройство щебёночного основания щебнем фр. 40-60мм с послойным уплотнением Ку=1,3. На толщину 200мм с трамбованием и с последующей расклинкой щебнем фракции 10-20мм толщиной 80мм. | м3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Устройство Мембраны PLANTER standart 2,0х20м по всей площади силовой плиты. Плоащадь принимается с учётом нахлёстов слоёв не менее 100мм. | м2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | Устройство выпусков ливневой канализации трубой ПП диаметром от 160 до 200мм в полах с устройством гильз. | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | Устройство силовой плиты пола толщиной 250мм с топпинговым покрытием (Топпинг корундовый Powertop AF700 натуральный) Требуется выполнить двойное армирование арматурными сетками Ф16мм A400 яч.150*150мм с вертикальными связями в шахматном порядке с шагом 450мм длиной 200мм из арматуры Ф10мм A240. Бетон B25W6F150. Армирование до 160кг/м3. Нарезание швов с шагом 6*6м, а также в местах примыканий колонн здания и последующее заполнение их полиуретановым герметиком. | м2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | Устройство фасонных элементов и герметизации примыканий по периметру здания. Покрытие PE. Толщина 0,5мм. Цвет RAL 9003. Выполнить герметизацию образующихся полостей под фасонными элементами с заполнением изоляционными материалами из минеральной ваты. Саморезы использовать с белыми шляпками. | м2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Устройство фундаментной плиты для отгрузочной площадки
4.11. | Выполнить выборку грунта с вывозом и утилизацией для устройства фундаментной плиты под отгрузочную площадку наружного исполнения. Глубина выборки не менее 1,6. | м3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | Выполнить устройство укладки геотекстиля. | м2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | Выполнить обратную засыпку песком (коэффициент трамбования 0,96). | м3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14. | Устройство фундаментной плиты для наружной отгрузочной площадки толщиной не менее 200мм. Размер площадки и закладные детали согласно требований завода изготовителя. Армирование не менее 120кг/м3. Требуется выполнить двойное армирование арматурными сетками Ф14мм A400 яч.150*150мм с вертикальными связями в шахматном порядке с шагом 450мм длиной 200мм из арматуры Ф10мм A240. Бетон B25W6F150. Предварительно считать 6*5*0,2м. Все поверхности плиты требуется обработать гидроизолирующим обеспыливающим покрытием. | м3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15. | Выполнить устройство двух фундаментных блоков на песчаную подушку размерами 2500*600*600мм для последующей установки отбойников для фур. Все поверхности блоков должны быть надёжно покрыти гидроизоляцией, препятчтвующей их разрушению от осадков. | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стоимость ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| НДС, руб. | [6 empty] | 0
| Стоимость без НДС, руб. | [6 empty] | 0
| Срок выполнения работ |  |  | указать сроки проведения работ
| Условия гарантии |  |  | указать срок гарантии на выполненные работы
| Порядок расчетов, предоплата |  |  | указать условия оплаты
| Опыт работы |  |  | указать референс лист подобных выполненных работ за последние 3 года
Условия выполнения работ: 1. Стеснённые условия. Все работы требуется выполнять при согласовании с Заказчиком. 2. Высотные работы. Направление на работу только специализированного персонала для высотных работ. 3. Все материалы, технику и механизмы предоставляет Подрядчик 4. Все работы необходимо производить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.) и требованиями Заказчика. 5. По окончании работ требуется обязательная ежедневная чистка участка проводимых работ и снятие укрывных материалов. 6. Приветствуется круглосуточный режим работы, а также работа в выходные и праздничные дни. Работы возможно проводить в вечернее и ночное время. По согласованию с заказчиком некоторые работы могут быть выполняться в дневное время. 7. Работы по обеспечению Подрядчика электроснабжением, освещением и водоснабжением: Заказчик предоставляет точку подключения на расстоянии не более 30 м от стройплощадки, осветительные приборы, переноски - зона ответственности Подрядчика. Аналогично по водоснабжению, если возникнет такая необходимость. 8. По организации работ внутри предприятия разработана памятка, требования в которой являются обязательными к выполнению, в т.ч. в части введения режима усиленного контроля. 9. Требуется обязательное ежедневное укрытие всего смонтированного оборудования, трубопроводов, подвесов, чистовых полов и других инженерных коммуникаций. 10. По окончании работ требуется обязательная ежедневная чистка участка проводимых работ и снятие укрывных материалов. 11. При порче оборудования и существующих конструкций требуется восстановление и чистка за счёт подрядчика. 12.Все работники, выполняющие работы внутри производственных помещений должны предоставить медицинское заключение на работы на пищевом предприятии. 13. Перед выполнением работ требуется разработать и согласовать с заказчиком ППР. 14. Объёмы работ, указанные в ТЗ, могут быть изменены и уточнены при согласовании с заказчиком.